## 建築設備特記事項
建築設備特記事項
項目 | 内容 |  |  |  |  | 該当項目
共通事項 | 各建築設備（電気、ガス、給水、排水、換気、消火、排煙、昇降機、消防設備等）については、関係諸官庁等と事前に協議、調整を図り、各々の関係法令に適合する事を確認のうえ、施工するものとする。
構造方法（昇降機を除く。） | 建築設備の構造方法は特記が無い場合、「建築設備耐震設計・施工指針」によるものとする。
配管設備の構造方法は建築基準法施行令第129条の2の4第2号の規定に基づき施工するものとする。
建築設備標準図 | 建築設備標準図は、各設備工事の標準的施工例（設置、接続、配管方法等）を示しており、特記が無い場合、当該標準図の施工方法を採用するものとする。（当該標準図は、設備一般図の代用として現場での軽微な調整をする場合に運用し易くする為、設備配管等の系統仕様をまとめた図である。）
防火区画等の貫通部処理方法 | 防火区画等を貫通する各種の配管がある場合には、建築基準法施行令第129条の2の5第1項第7号のいづれかに対応するものとし、防火上安全な方法にて措置を講ずるものとする。また、一部の配管等については平12建告1422号の規定を適用した場合は、その隙間を不燃材にて埋めるものとする。
延焼線内の換気口等 | 特記が無い場合、延焼線内の換気口等で開口面積が100㎠以内のものは、スチール又はステンレス、アルミ（t=1.2㎜以上）で造られた防火覆いとし、開口面積が100㎠を超えるものについては防火ダンパー（FD）を設置するものとする。
換気設備 | 換気設備の能力選定については、ダクト、ダンパー、防火覆い（VC・PH）等による圧力損失を考慮した静圧を確保できるように選定するものとする。
給排水衛生設備 | 給排水設備の構造は建築基準法施行令に基づく衛生上の規定を準拠するとともに、昭50建告1597号、平12建告1390号に定められた基準によるものとする。
給水装置については、水道法第16条及び、同法施行令第5条による基準に適合するものとする。
給水栓等からの逆流防止措置として、有効な吐水口空間の確保又は、バキュームブレイカーの設置等を講ずるものとする。
排水設備については、下水道法第10条第1項、第3項及び同法施行令第8条による基準に適合するものとする。
排水管口径と勾配については、排水負荷単位法又はSHASE-S206の基準より算出するものとする。ただし、各市町村の条例等で別の定めがある場合は、条例等を優先するものとする。
各種配管において、腐食の恐れのある部分及び、当該配管の材料に応じて、土中・コンクリート埋設配管等には、防食テープ等、多湿箇所には、アスファルトプライマー等の防食措置を講ずるものとする。
満水時の質量15㎏を超える給湯器設備等に関する、建築設備の構造耐力上安全な構造方法（平12建告1388号改正（平24国交告1447号））にて措置を講ずるものとする。
ガス設備 | 都市ガスを使用する場合には、ガス事業法第40条の4の規定に基づき施工するものとする。
プロパンガスを使用する場合には、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定、圧縮された天然ガスを使用する家庭用設備等を設置する場合にあっては、高圧ガス保安法第24条の技術基準に基づき施工するものとする。
ガス設備については、昭56建告1099号に準じたガス栓の構造のものとする。もしくは、JIS規格に適合した逆流出安全機構付コック（ヒューズコック）を設けるものとする。
電気設備 | 電気設備工事については原則として、「電気事業法第39条第1項及び同法第56条第1項で定める電気設備に関する技術基準を定める省令」の規定に基づき計画、施工するものとする。
消防設備 | 住宅の用途に供する防火対象物については、消防法第9条（火の使用に関する市町村条例）、同法第9条の2（住宅用防災機器）による技術基準に基づき計画、施工するものとする。
|  | （ | ） | 建築士 | 第 |  | 号
Note on AL8: 該当項目に○を入れてください。 該当無の場合は－を選択ください。